## Sheet1
标识号 | 编号 | PH值 | 溶解性总固体(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 浑浊度 | 嗅和味 | 色度 | 总硬度(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 肉眼可见物 | 氟化物（mg/l） | 氯化物（mg/l） | 硝酸盐氮（mg/l） | 硫酸盐（mg/l） | 六价铬（mg/l） | 铁（mg/l） | 锰（mg/l） | 铜（mg/l） | 锌（mg/l） | 镉（mg/l） | 铅（mg/l） | 砷（mg/l） | 硒（mg/l） | 汞（mg/l） | 氰化物（mg/l） | 挥发酚类（mg/l） | 铝（mg/l） | 三氯甲烷（mg/l） | 四氯化碳（mg/l） | 阴离子合成洗涤剂（mg/l） | 总大肠菌群（MPN/100ML） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ML） | 菌落总数（cfu/ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ML）
水2023071 | 囊谦县-1 | 8.23 | 389 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 282 | 0.53 | 无 | 0.05 | 2.88 | 0.9 | 154.36 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.004 | ＜0.002 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 6.4 | 未检出 | 11 | 2
水2023072 | 囊谦县-2 | 8.33 | 423 | 0.04 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 241 | 1.26 | 无 | 0.16 | 10.88 | 5.25 | 108.65 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 3.1 | 未检出 | 19 | 3.1
水2023073 | 囊谦县-3 | 8.39 | 257 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 184 | 0.45 | 无 | 0.07 | 1.64 | 0.88 | 23.68 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.004 | ＜0.002 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023074 | 囊谦县-4 | 8.26 | 424 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 356 | 0.41 | 无 | 0.27 | 2.3 | 0.81 | 41.91 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.003 | 0.0001 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023075 | 囊谦县-5 | 8.24 | 395 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 307 | 0.49 | 无 | 0.26 | 3.12 | 3.71 | 29.1 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.004 | ＜0.002 | 0.0008 | 0.0009 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023076 | 囊谦县-6 | 8.35 | 297 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 209 | 0.61 | 无 | 0.05 | 2.11 | 0.95 | 84.13 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023077 | 囊谦县-7 | 8.32 | 279 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 210 | 0.45 | 无 | 0.15 | 1.78 | 0.84 | 22.25 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.004 | ＜0.002 | 0.002 | 0.0006 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 1 | 未检出 | 2 | 1
水2023078 | 囊谦县-8 | 8.29 | 248 | 0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 165 | 0.69 | 少量泥沙 | 0.16 | 2.58 | 1 | 30.11 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0003 | 0.0003 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.0008 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 11.1 | 未检出 | 未检出 | 11.1
水2023079 | 囊谦县-9 | 8.25 | 287 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 221 | 0.45 | 无 | 0.1 | 1.68 | 0.77 | 42.65 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.005 | 0.0003 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.001 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1
水2023080 | 囊谦县-10 | 8.3 | 279 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 201 | 0.73 | 无 | 0.11 | 3.37 | 0.98 | 30.59 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.00009 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023081 | 囊谦县-11 | 8.17 | 418 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 291 | 0.45 | 无 | 0.43 | 4.43 | 0.77 | 154.24 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.0008 | ＜0.00009 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 13.7 | 未检出 | 48 | 13.7
水2023082 | 囊谦县-12 | 8.12 | 400 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 303 | 0.37 | 无 | 0.39 | 4.54 | 0.77 | 144.85 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.001 | 0.0006 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 2 | 未检出 | 4 | 未检出
水2023083 | 囊谦县-13 | 8.14 | 389 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 295 | 0.37 | 无 | 0.38 | 4.54 | 0.81 | 139.98 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.001 | 0.0004 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
水2023084 | 囊谦县-14 | 8.09 | 402 | ＜0.02 | ＜1NTU | 无 | ＜5 | 306 | 0.41 | 无 | 0.39 | 5.08 | 0.89 | 147.55 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.002 | 0.001 | 0.0006 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.001 | ＜0.0002 | <0.002 | <0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出